Znak: BI.V.271.4.2017

Radomyśl Wielki, 15.03.2017 r.

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1.  Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji ATH lub PDF na w/w postępowanie. Udostępnione przedmiary w wersji XLS nie dają możliwości przetransportowania do programów kosztorysowych co znacznie utrudnia wycenę.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji ATH lub PDF.

Pytanie 2. Czy ze względów organizacyjnych Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (lub jej braku) razem z ofertą przetargową datowanego na dzień przygotowania oferty?

Odpowiedź: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.  należy złożyć godnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ATH. Nadmieniamy, że znacznie ułatwi to pracę wszystkim oferentom i pozwoli przygotować dokładniejszą i bardziej rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ATH.

Pytanie 4. Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych DN250 i DN300 w odcinkach 2,5 m?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Ze względu na ograniczone informacje na temat projektowanego Sitopiaskownika (Opis – projekt wykonawczy pkt. 4.2.) prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych urządzenia, w tym materiału wykonania oraz uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki Sitopiaskownika.

Pytanie 6. Proszę o potwierdzenie, że projektowany Sitopiaskownik musi być zintegrowany z płuczką piasku posiadającą wodno- powietrzny system płuczący, a także przegarniające piasek mieszadło wolnoobrotowe i że musi stanowić integralną część sitopiaskownika (dostawa w ramach jednego urządzenia) oraz że urządzenie nie może być prototypem.

Pytanie 7. Proszę o potwierdzenie, że projektowany Sitopiaskownik z płuczką piasku musi posiadać nie więcej niż trzy wałowe przenośniki ślimakowe (przenośnik sita, przenośnik poziomy piasku, przenośnik odwadniający płuczki piasku) wykonane ze stali nierdzewnej, które muszą być wyposażone w przeciwwstęgi.

Odpowiedź na pytanie 5, 6 i 7: W Projekcie Wykonawczym jasno określono typ sitopiskownika: stal nierdzewna, przepustowość 40dm3/s, zintegrowany z płuczką piasku, system płuczny wodno-powietrzny, ze zintegrowaną dmuchawą, ze zgarniaczem piasku i  musi posiadać przenośniki do skratek i piasku oraz przelew awaryjny, zgarniacz tłuszczu, pompa tłuszczu i odbiorem części flotującej.

Pytanie 8. Proszę o podanie parametrów pompy zatapialnej typu Flygt DP 3068.180 HT 472 (wymagana wysokość podnoszenia oraz wydajność). Niniejsza pompa zaprojektowana została w zbiorniku wody płucnej.

Odpowiedź: Pompa Flygt parametrach: do ścieków,  q=2,0dm3/s, Hp=8,0m.

Pytanie 9. Proszę o podanie dokładniejszych parametrów technicznych jakie musi spełniać zaprojektowana Sprężarka znajdująca się w kontenerze Sitopiaskownika (rodzaj/typ sprężarki, wydajność, ciśnienie pracy, pojemność zbiornika sprężonego powietrza). Proszę również o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilościami potrzebnych sprężarek, specyfikacja techniczna str. 29 podaje 2 kpl, natomiast tabela zestawienia podstawowych elementów (rys. nr IS.2) podaje 1 kpl.

Odpowiedź: Dmuchawa (sprężarka lub kompresor) ma być kompatybilna (zintegrowana z sitopiaskownikiem), mają być 2 szt.

Pytanie 10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie ilości stali zbrojeniowej reaktora SBR oraz fundamentów wiaty stalowej.

Odpowiedź: Zestawienie ilości stali zamieszczamy w załączniku poniżej.

Pytanie 11. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie ilości stali profilowej konstrukcji wiaty stalowej.

Odpowiedź: Zestawienie ilości stali zamieszczamy w załączniku poniżej.

Pytanie 12. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki konstrukcyjne kontenera na sitopiaskownik.

Odpowiedź: Kontener na sitopiaskownik ma spełniać charakterystykę podaną w Projekcie Wykonawczym (izolacyjność ścian, rozmiary, ilość okien i drzwi, wysokość), ma to być konstrukcja bez podłogi, zamontowana w całości lub z sekcyjnych członów.

Pytanie 13. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt geologiczny.

Odpowiedź: Załączamy poniżej projekt geologiczny.

Pytanie 14. Prosimy o informację z jakiego rodzaju stali mają być wykonane włazy i barierki na reaktorze SBR.

Odpowiedź: Włazy i barierki na reaktorze SBR mają być wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Pytanie 15. W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia oraz potrzebnym dodatkowym czasem dla uzyskania ofert od dostawców i podwykonawców na wiele elementów cenotwórczych wchodzą w skład przedmiotu zamówienia wnosimy do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.03.2017 r. umożliwi to Wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych ofert i rzetelnych wycen prac oraz prawidłową ocenę ryzyk związanych z realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie 16. W projekcie wykonawczym (opis techniczny) projektant przewiduje zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie rysunków wykonawczych- w jaki sposób wykonawca ma zabezpieczyć wykop. Nadmieniamy, że zabezpieczenie wykopów jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem i wymaga skrupulatnych obliczeń, które powinny być nieodzowną częścią projektu robót ziemnych.

Mając na uwadze powyższe braki projektowe zwracamy się z prośbą o natychmiastowe uzupełnienie dokumentacji technicznej oraz przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Należy stosować dla zabezpieczenia ścian wykopów obudowy typu boksowego lub skrzynkowego itp. w zależności od rodzaju wykopu, na profilach i w Projekcie Wykonawczym podano przykładowy sposób zabezpieczenie ścian wykopów, o konieczności stosowania typu zabezpieczenia ścian wykopów decydował będzie Wykonawca robót w trakcie ich prowadzenia, PW przewiduje zabezpieczenie wszystkich ścian wykopów.

Pytanie 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur i kształtek stalowych EN 1.4301 dla zakresu średnic DN80-150 (fi 88,9 – fi168,3) o grubości ścianki 2 mm, natomiast dla rur i kształtek stalowych EN 1.4301 dla zakresu średnic DN200-250 (fi 219,1 – fi 273,0) grubość ścianki 3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości rur kwasoodpornych.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składania oferty.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński